## Sheet1
압축기 고장 판단 및 증상
**** 압축기 (COMPRESSOR) 이상 및 고장 징후 ****
1. 고저압 밸브 들뜸현상
1) 저압모터측 과열이 심하다.
2) 펌프다운된후 바로 압력 상승이 된다.
3) 펌프다운이 안된다.
4) 고압 상승이 늦고 낮다.
2. 압축불량
1) 고압상승이 안되고 저압이 하강하지 않는다(고.저압 바란싱 상태)
2) 냉매를 보충하여도 압력 변화가 없다.
3) 전류가 정상보다 낮다.
3. 밸브 파손및 언발란싱
1) 진동이 심하다.
2) 소음이 심하다.
3) 압축기 과열이 심하다.
4) 압축기 모터 보호장치가 작동 된다.
4. 피스톤 및 밸브파손으로 커넥팅로드 실린더 고착
1) 기동시 과전류 계전기 작동
2) 기동시 압축기가 웅하고 기동하지 못한다.
5. 차단기 (NFB) ,(ELB) 단락
1) 사이클내에 수분침투 (저압측 누설에 의한 수분 침투)
2) 과열운전으로 인한 모터 코일 절연 코팅 파손
3) 4항의 피스톤 및 커넥팅로드등 실린더 고착상태에서 가동되었으나
과전류 계전기 불량 및 전류조정 불량으로.
6. 오일펌프 고장 및 오일 순환 불량
1) 오일 압력 스위치 작동 ( 리셋트하여 가동후 바로 작동)
2) 기동시 오일포밍이 심하고 장치내로 넘어간후 회수가 안된다.
(정지시오일섬프에 오일이 있느나 가동후 시간이 지나면 보이지 않는다)
7. 장기간 사용에 따른 마모
1) 냉동기 가동 시간이 길어진다.
2) 냉장고의 온도가 늦게 하강한다.
3) 유면이 검게 보이고 유면이 잘안보인다.
4) 고압과 저압이 정상치 보다 낮다.
8. 단상의 경우 압축기가 기동하지 못한다.
1) 기동 컨데서의 터짐이나 불량 (원인 파악 요망)
2) 릴레이 불량
결국은 압축기가 과열이나 사이클막힘. 응축불량등 원인으로 상기 증상
이 나타나니 원인 파악 조치하여야 재발생이 안된다.
** 상기 내용 참고하여 압축기 점검 및 수리시에 참고가 되었으면 합니다 **
Note on A38: Administrator: